1. AMAÇ

Fakültede bulunan 5 tonluk ve 2.5 tonluk su depoları ve borularının temizlik ve dezenfeksiyonu sırasında yapılan işlemlerin standartlara uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Fakültede kullanılan su depolarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Fakülte Sekreteri, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Teknik Servis Elemanı, Temizlik Personelleri

4. TANIMLAR

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) büyük bir çoğunluğunun ya da tamamının yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.

5. UYGULAMA

5.1. Genel Kurallar

5.1.1. Su depolarının içinde bulunan su 0.3 ile 0.7 ppm klor oranına sahip olmalıdır. Bunun için sularda serbest klora bakma kiti kullanır.

5.1.2. Teknik Servis Elemanı tarafından su deposu klor ölçümü haftalık yapılır. Ölçülen klor oranı Su Deposu Haftalık Klor Ölçüm Formu’ na kayıt edilir.

5.1.3. Yılda en az bir kere su depoları temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. Su Deposu 6 Aylık/Yıllık Temizlik ve Bakım Formu’ na kayıt edilir.

5.1.4. 1. Depo (2.5 ton) tuvalet ve lavabolara giden suyun bulunduğu depodur. Rektörlükte otomatik klor dozajlama sistemi olduğu için ilave klor atılmaz.

5.1.5. 2. Depo (5 ton) klinikte bulunan dental ünit ve lavabolara  giden suyun bulunduğu depodur. Rektörlük ana deposundan gelen su, arıtma sisteminden geçerek 2. depoya dolar.

5.1.6. Su depolarından yılda en az 2 (iki) defa su numunesi alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılır. Sonuçlar Su Deposu 6 Aylık/Yıllık Temizlik ve Bakım Formu’ na kayıt edilir.

5.1.7. Gerekli durumlarda periyodik aralık beklemeden temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

5.1.8. Depo içinde boru bağlantılarında sızma olup olmadığı kontrol edilir.

5.1.9. Depo içerisinde sabit merdiven bulundurulmaz.

5.2. Su Deposu Temizliği

5.2.1. Giriş ve çıkış vanaları kapatılır. Depodaki tüm su tahliye vanası açılarak boşaltılır.

5.2.2. Depo suyu boşaltıldıktan sonra depo yüzeyine ve tabanına uygun temizlik maddesi (1/10 oranında sodyum hipoklorit) uygulanır.

5.2.3. Duvarlarda ve tabanda bulunan kirli tabakaların çözülmesi için beklenir.

5.2.4. Çözülen kirler bir fırça ile iyice ovularak tamamen yüzeyden ayrılması sağlanır.

5.2.5. Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile yüzeyler ve taban temizlenir. Tortu tamamen bitince tekrar tazyikli ve bol su ile depo duvarları fırça ile ovularak temizliği sağlanır. Depo içindeki suyun tahliyesi sağlanır. Daha sonra 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile deponun tüm yüzeyi dezenfekte edilir.

5.2.6. Su deposu yüzeyinde ve tabanındaki kaplamalarda çatlama, kavlama, dökülme olup olmadığı kontrol edilir.

5.2.7. Su deposu yarıya kadar doldurulur. İçerisine uygun oranda klor tablet ve sıvı sodyum hipoklorit atılır. Çıkış vanası açılarak tüm dental ünit ve lavabolarına su dolması sağlanır. 2 saat beklenerek boruların dezenfekte olması sağlanır.

5.2.8. 2 saat sonunda tüm ünit ve lavabolar açılarak suların boşalması sağlanır.

5.2.9. Tüm depo su ile doldurulur. Tekrar dental ünit, lavabolar ve çıkış vanasından boşalması sağlanır.

5.2.10. Son olarak depo tekrar su ile doldurulur. Uygun oranda klor tablet atılır ve klor ölçümü yapılır.

5.2.11. Su deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kapak sıkıca kapatılır. Belirli aralıklarla kapak kontrolü yapılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Su Deposu Haftalık Klor Ölçüm Formu

6.2. Su Deposu 6 Aylık/Yıllık Temizlik ve Bakım Formu