	
İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
	


RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
	

Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi:
Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030

	
İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

1
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	Elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmamış olması (Topraklama tesisatı, kaçak akım röleleri, ana pano ve tali panolar, kablolar, prizler, sigortalar)
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	

Elektrik tesisatının yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalı, kayıt altına alınmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

2
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	Elektrik tesisatının yıllık bakımlarının yapılmamış olması (Topraklama tesisatı, kaçak akım röleleri, ana pano ve tali panolar, kablolar, prizler, sigortalar)
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	

Elektrik tesisatının yetkin kişiler tarafından bakımları yapılıp, kayıt altına alınmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

3
	
Eğitim Öğretim Binası EA Z7 Sınıfı
	

Elektrik
	

Pano kapağında topraklama bağlantısının olmaması
	
Kaçak akım durumunda kapağın enerjilenmesi sonucu elektrik çarpması
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Pano kapağı ile gövde arasında topraklama iletkeni (esnek kablo) bağlanmalı, süreklilik ölçümü yapılmalı, periyodik kontroller sağlanmalı
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

4
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik panolarının kilitli olmaması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	
Panolara yalnızca yetkili kişilerin erişimi sağlanmalı, anahtar kontrolü belirlenen sorumlu kişilerde olmalı ve panoların düzenli olarak kontrolü yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

5
	

Eğitim Öğretim Binası
	

Elektrik
	
Elektrik panoları içerisinde iç koruma kapağının (şeffaf/izole kapak) bulunmaması
	
Canlı elektrik aksamına temas sonucu elektrik çarpması, kısa devre ve yangın
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

4
	

5
	

20
	

1
	
Panolar içerisine izoleli iç kapak (koruyucu kapak) monte edilmeli, bara ve sigorta bağlantıları doğrudan temasa karşı korunmalı, pano standartlara uygun hale getirilmeli
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

6
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik panolarının üzerindeki etiketlemelerin yetersiz olması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Elektrik panolarının üzerine acil durumlarda panoya müdahale etmeye yetkili personelin isim ve telefon numarasının yazılı olduğu etiketler yapıştırılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

7
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik panolarının önünde yer yer istifleme olması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	
Çalışanlara bu konuda uyarılmalı ve saha kontrolleriyle elektrik panolarının önüne istifleme yapılmasına müsaade edilmemelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

8
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	

Elektrik panolarının önünde standartlara uygun yalıtkan paspas temin edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3



	
İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
	


RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
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İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

9
	

Ana hizmet binası çatı kat
	

Elektrik
	

Çatı kattaki elektrik kablolarının bazı yerlerde izolasyonunun yetersiz olması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	
Açıkta veya hasarlı kablolar yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmeli, gerekli onarımlar yapılmalı ve tesisatın periyodik kontrolleri düzenli olarak sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

10
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik buat kapaklarının eksik olması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	

Eksik olan elektrik buat kapaklarını uygun ve standartlara uygun kapak ile kapatılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

11
	

Eğitim Öğretim Binası
	

Elektrik
	

Yalıtım eksiği olan kablolar
	

Elektrik çarpması, kısa devre, yangın riski
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	

Yalıtım eksiği olan kabloların yalıtım eksiklikleri giderilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

12
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Elektrik ve diğer kabloların düzensiz ve karışık şekilde bulunması
	

Yangın, Yaralanma, Ölüm
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Kabloların gelişigüzel ve karışık halde bulunması engellenmeli, kablo kanalı veya kablo bağı kullanılarak düzen sağlanmalı ve takılma veya hasar riski ortadan kaldırılmalıdır. Düzenli kontrol yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

13
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

UPS sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması
	
Elektrik kesintisi sırasında cihazların aniden devre dışı kalması, veri kaybı ve ekipman hasarı
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
UPS sistemlerinin periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalı, akü durumları düzenli olarak izlenmeli ve bakım kayıtları tutulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

14
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Paratoner sisteminin periyodik kontrollerinin yapılmamış olması
	

Yangın, elektrik hasarı, yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Paratoner sistemi yılda en az bir kez yetkili kişiler tarafından ölçüm ve kontrole tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kayıt altına alınmalı ve uygunsuzluklar giderilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	
15
	İşyeri bina ve eklentileri
	
Elektrik
	Elektrikli cihazların (kettle vb.) uygunsuz kullanımı
	Takılma, elektrik çarpması, yangın ve yanık
	
Herkes
	
3
	
4
	
12
	
2
	Elektrikli cihazlar kontrollü kullanılmalı, priz yükü aşılmamalı ve kullanım sonrası kapatılmalıdır.
	
İşveren Vekili
	
7/31/2026
	
1
	
3
	
3
	
4
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Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
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DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

16
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	

Jeneratörün periyodik kontrol ve bakımının yapılmaması
	
Elektriksel arıza, yangın riski ve acil durumlarda enerji kesintisi nedeniyle hizmetin aksaması
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Jeneratörün periyodik bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından yapılmalı, bakım kayıtları tutulmalı ve düzenli takip edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

17
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Elektrik
	
Elektrik trafosunun bakım ve periyodik kontrol kayıtlarının bulunmaması
	

Elektrik arızası, yangın ve patlama riski
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Elektrik trafosunun periyodik bakım ve kontrolleri yetkili teknik personel tarafından yapılmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalı ve belgeler düzenli olarak muhafaza edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

18
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

İşyeri ortam ölçümleri
	

Ortam ölçümlerinin yapılmaması / eksik yapılması
	
Uygunsuz çalışma ortamı, sağlık sorunları, yasal uygunsuzluk
	

Herkes
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Periyodik ortam ölçümleri yapılmalı (toz, gürültü, aydınlatma vb.), yetkili firmalarla çalışılmalı, sonuçlar kayıt altına alınmalı ve uygunsuzluklar giderilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

19
	

Ana hizmet binası
	

Acil Durum
	
Ana binadaki acil durum yönlendirmelerinin aydınlatmasının yetersiz olması
	

Tahliyenin gecikmesi, düşme/yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Acil çıkış yönlendirme levhalarının ve kaçış yollarının aydınlatması yeterli seviyeye getirilmelidir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek acil aydınlatma sistemi bulunmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	


20
	

Ana hizmet binası 1. kat
	


Acil Durum
	

1. kat acil çıkış kapısı yönlendirmesinin ışığının yanmaması
	

Tahliyenin gecikmesi, düşme/yaralanma
	


Herkes
	


3
	


4
	


12
	


2
	
1. kat acil çıkış kapısı yönlendirme levhasının çalışmayan aydınlatması derhal onarılmalı veya yenisi ile
değiştirilmelidir.
Acil çıkış levhalarının elektrik kesintilerinde de çalışmasını sağlayacak şekilde acil aydınlatma sistemine bağlı olması sağlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	


İşveren Vekili
	


10/31/2026
	


1
	


4
	


4
	


4

	

21
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	
Acil durum kaçış merdiveninde (yangın merdiveni) acil durum aydınlatmasının bulunmaması
	

Yön kaybı, panik, düşme/yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	Acil durum kaçış merdivenine (yangın merdiveni) uygun acil aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Aydınlatma sistemi elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde düzenlenmeli ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

22
	

Ek hizmet binası
	

Acil durum
	

Acil durum kaçış kapılarının yetersiz olması
	

Dumandan etkilenme, ezilme, yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	

Yeterli mesafede acil durum kaçış kapıları açılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3
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İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

23
	

Eğitim Öğretim Binası
	

Acil durum
	

Sınıflardaki acil açış kapılarının kilitli olması / aktif olmaması
	
Acil durumda tahliyenin gecikmesi, panik, yaralanma ve can kaybı
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	
Kaçış kapıları sürekli açık/erişilebilir olmalı, kilitli tutulmamalı, düzenli kontroller yapılmalı, personel ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

24
	
Ana hizmet binası acil durum kaçış merdivenleri
	

Acil Durum
	
Acil durum kaçış merdiveni kapılarının yangın yönetmeliğine uygun olmaması
	

Dumandan etkilenme, ezilme, yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Acil durum kaçış merdiveni kapıları yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmelidir. Kapıların yangına dayanıklı, duman sızdırmaz özellikte ve kaçış yönüne doğru açılır şekilde olması sağlanmalı; kapıların sürekli kapalı tutulması ve önünün engellenmemesi sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

25
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	
Acil durum krokilerinin güncel olmaması ve büyüklüklerinin yetersiz olması
	

Yanlış yönlendirme, tahliyenin gecikmesi, panik, yaralanma
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	Acil durum krokileri mevcut yerleşim planına uygun şekilde güncellenmelidir. Krokiler herkes tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek boyutta hazırlanmalı, uygun noktalara asılmalı ve değişiklik olması halinde yeniden düzenlenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

26
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	

Acil durum ihbar butonlarının yerlerinin işaretlenmemiş olması
	

Geç ihbar, müdahalenin gecikmesi, can ve mal kaybı
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	Acil durum ihbar butonlarının yerleri görünür şekilde işaretlenmelidir. Butonların üzeri kapatılmamalı, kolay erişilebilir durumda olmalı ve çalışanlara yerleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Düzenli aralıklarla çalışırlık kontrolleri yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

27
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	

Yangın dolaplarının önünde yer yer istiflemelerin olması
	
Erişim zorluğu, ilk müdahalenin gecikmesi, can ve mal kaybı
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Yangın dolaplarının önü tamamen boş bırakılmalıdır. Yangın dolaplarının önünde malzeme istiflenmesine izin verilmemeli, erişimi engelleyen eşyalar kaldırılmalı ve bu alanlar sürekli kontrol edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4
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İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

28
	

Eğitim Öğretim Binası
	

Acil Durum
	

Yangın dolaplarında etiketleme ve işaretleme eksikliği
	
Acil durumda yangın ekipmanına hızlı erişilememesi, müdahalenin gecikmesi, yangının büyümesi
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Yangın dolapları uygun şekilde işaretlenmeli (standartlara uygun levhalar), görünürlüğü artırılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

29
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	
Yangın söndürme tüplerine erişimin zor olması ve yönlendirme/etiketleme bulunmaması
	
Yangına zamanında müdahale edilememesi, yangının büyümesi ve yaralanma riski
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Yangın tüplerinin önü boş bırakılmalı, erişimi engelleyen malzemeler kaldırılmalı ve tüplerin yerleri uygun şekilde işaretlenmeli ve görünür yönlendirmeler yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2027
	

1
	

5
	

5
	

3

	

30
	

Eğitim Öğretim Binası
	

Acil Durum
	

Yangın dolaplarının kapak kollarının kırık olması
	
Acil durumda yangın ekipmanına hızlı erişilememesi, müdahalenin gecikmesi, yangının büyümesi
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	

Kırık kapak ve kollar derhal onarılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

31
	

Ana hizmet binası su deposu
	

Acil Durum
	

Yangın hidrant sisteminin kapasitesinin yetersiz olması
	
Yetersiz su basıncı, yangının kontrol altına alınamaması, can ve mal kaybı
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	Yangın hidrant sisteminin kapasitesi teknik olarak değerlendirilmelidir. Yetersiz olduğu tespit edilmesi halinde sistem, yangın yönetmeliğine uygun kapasiteye çıkarılmalı; su basıncı ve debi değerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

32
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	Yangın tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmamış olması (Hidrant sistemi, dolaplar, tüpler, acil durum ihbar butonları, algılama sistemi...)
	
Ekipmanların çalışmaması, geç algılama/geç ihbar, yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

4
	

5
	

20
	

1
	Yangın tesisatına ait tüm ekipmanların (hidrant sistemi, yangın dolapları, tüpler, ihbar butonları ve algılama sistemi) periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kontroller yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı, eksiklikler derhal giderilmeli ve bakım planı oluşturulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

33
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	
Yangın tesisatının yıllık bakımlarının yapılmamış olması (Hidrant sistemi, dolaplar, tüpler, acil durum ihbar butonları, algılama sistemi...)
	

Ekipmanların çalışmaması, geç müdahale, yaralanma, ölüm
	

Herkes
	

3
	

5
	

15
	

2
	Yangın tesisatına ait tüm ekipmanların (hidrant sistemi, yangın dolapları, tüpler, ihbar butonları ve algılama sistemi) yıllık bakımları yapılmalıdır. Bakımlar yetkili servis tarafından gerçekleştirilerek belgelendirilmeli, bakım kayıtları saklanmalı ve tespit edilen eksiklikler giderilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	


34
	

Ana hizmet binası
	


Acil Durum
	

Ana hizmet binasının deprem yönünden dayanıklılığının bilinmemesi
	

Yapısal hasar, çökme, yaralanma, ölüm
	


Herkes
	


2
	


5
	


10
	


2
	Ana hizmet binasının deprem dayanıklılığı yetkili kurum veya uzmanlar tarafından teknik olarak değerlendirilmelidir. Gerekli görülmesi halinde performans analizi yapılmalı, risk tespit edilirse güçlendirme çalışmaları planlanmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.

	


İşveren Vekili
	


12/31/2026
	


1
	


5
	


5
	


3



	
İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
	


RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
	

Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi:
Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030

	
İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

35
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	

Ana hizmet binasının çatısının ahşap olması
	
Yangının hızlı yayılması, çökme, yaralanma, ölüm, maddi kayıp
	

Herkes
	

2
	

5
	

10
	

2
	Ana hizmet binasının çatısının yangına karşı dayanıklılığı teknik olarak değerlendirilmelidir. Gerekli görülmesi halinde çatı yangına dayanıklı malzeme ile kaplanmalı veya güçlendirilmelidir. Çatı bölgesinde yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmalı ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

36
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	

İlk yardım dolaplarının bulunmaması ve malzemelerin eksik olması
	
Yaralanmaya zamanında müdahale edememesi, iyileşme süresinin uzaması
	

Herkes
	

2
	

3
	

6
	

3
	Çalışma alanlarında uygun noktalara ilk yardım dolapları yerleştirilmelidir. Dolaplar gerekli ilk yardım malzemeleri ile eksiksiz şekilde donatılmalı, malzemelerin son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve eksilen malzemeler tamamlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

37
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	
Çalışanların acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili eğitimsiz olması
	

Yaralanma, ölüm, maddi kayıp
	

Herkes
	

4
	

3
	

12
	

2
	
Destek personellerinin eğitimleri tamamlanmalıdır. Tüm çalışanlara acil durumlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

38
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Acil Durum
	

Acil durum tatbikatlarının yapılmamış olması
	

Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	

Acil durum tatbikatları düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

39
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Personel yönetimi
	

Personel özlük dosyalarında eksikliklerin olması
	

Mevzuata aykırılık, idari para cezası
	

Çalışanlar
	

3
	

4
	

12
	

2
	Tüm personel için özlük dosyaları eksiksiz şekilde oluşturulmalıdır. Dosyalarda kimlik bilgileri, sözleşmeler, eğitim belgeleri, sağlık raporları ve zorunlu evraklar bulunmalı; eksik belgeler tamamlanarak düzenli şekilde muhafaza edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

31.09.2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

40
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Sağlık gözetimi
	

Bazı personellerin sağlık gözetiminin yapılmaması
	

Bulaşıcı hastalık, psikolojik sorun, hastalık, ölüm
	

Çalışanlar
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Personelin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Sağlık gözetimi işyeri hekimi tarafından yürütülmeli, gerekli tetkikler risk durumuna göre planlanmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

41
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Hizmet
	

Personeller için belirlenen giyinme alanlarının yetersiz olması
	
Hijyen problemleri, iş akışının aksaması, çalışan memnuniyetsizliği
	

Çalışanlar
	

3
	

2
	

6
	

3
	Personel için uygun ve yeterli büyüklükte giyinme alanları sağlanmalıdır. Giyinme alanları temiz, düzenli ve hijyen koşullarına uygun olmalı; personelin kişisel eşyalarını güvenli şekilde muhafaza edebileceği dolaplar bulundurulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

2
	

2
	

4

	

42
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Hizmet
	
Temizlik ve destek hizmetlerinde görev yapan çalışanların hijyen belgesinin bulunmaması
	

Enfeksiyon riski, idari yaptırım
	

Herkes
	

3
	

3
	

9
	

3
	Temizlik ve destek hizmetlerinde görev yapan çalışanların hijyen eğitimi alması sağlanmalıdır. Hijyen eğitim belgeleri temin edilmeli, belgeler özlük dosyalarında muhafaza edilmeli ve gerekli durumlarda yenilenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4



	
İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
	


RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
	

Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi:
Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030

	
İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

43
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Hizmet
	

İşyeri temizliği ve düzeninin yetersiz olması
	

Kayma, takılma, düşme, hijyen yetersizliği
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	İşyeri genelinde temizlik ve düzen sağlanmalıdır.
Temizlik planı oluşturulmalı, sorumlu kişiler belirlenmeli ve çalışma alanlarında malzeme istiflenmesi kontrol altına alınmalıdır. Temizlik faaliyetleri düzenli olarak takip edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

44
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Kaygan zemin
	

Kayma, düşme
	

Herkes
	

3
	

3
	

9
	

3
	Kaygan zeminler derhal temizlenmeli ve gerekli durumlarda uyarı levhaları konulmalıdır. Zemin kaplamaları kaymaz özellikte olmalı, ıslak alanlarda düzenli kontrol yapılmalı ve temizlik sonrası zemin tamamen kurutulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

31.07.206
	

1
	

3
	

3
	

4

	

45
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Devrilme riski bulunan eşyaların sabitlenmemesi
	

Devrilme, ezilme, deprem anında yaralanma
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Devrilme riski bulunan dolap, raf ve benzeri mobilyalar duvara sabitlenmelidir. Ağır malzemeler alt raflara yerleştirilmeli, mobilyaların stabilitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

46
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Dolap üstü istifleme
	

Baş yaralanması, ezilme, çarpma
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

3
	

9
	

3
	Dolap üstlerinde malzeme istiflenmemelidir. Yüksek noktalara yapılan istiflemeler kaldırılmalı, malzemeler uygun raf ve depolama alanlarında muhafaza edilmelidir. Düşme riskine karşı düzenli kontrol sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

47
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Kesici-delici aletlerle çalışma sırasında kontrolsüz temas veya yaralanma
	

Yaralanma, bulaş riski
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	Kesici-delici aletler dikkatli kullanılmalı, işlem sonrası delinmeye dayanıklı atık kutularına atılmalıdır. Personel ve öğrenciler güvenli çalışma konusunda eğitilmeli, Hepatit B aşıları tamamlanmalı ve olay bildirim prosedürü oluşturulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

31.09.2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

48
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	
Yüksek devirli döner alet ve cihazların kullanımı sırasında sıçrama ve aerosol oluşumu
	
Göz yaralanması, yumuşak doku travması ve solunum yoluyla enfeksiyon bulaşı
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	Koruyucu gözlük, maske ve yüz koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Güçlü aspirasyon sistemi aktif olarak çalıştırılmalı, cihazların periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalı ve kullanıcılar güvenli kullanım konusunda eğitilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

49
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Güvenlik bilgi formlarının bulunmaması
	

Zehirlenme, yaralanma, yanıklar
	

Çalışanlar-öğrenciler
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Güvenlik Bilgi Formları (GBF) temin edilerek çalışan ve öğrencilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılmalı veya erişilebilir hale getirilmelidir. Ayrıca GBF’ler hakkında gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

50
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	
Makine, cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılmamış olması
	

Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun olarak, ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4



	
İŞYERİ ADI: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
	


RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
	

Doküman Kodu:KAD.FR.180 Yayın Tarihi:15.04.2026 Revizyon Tarihi:
Hazırlanma Tarihi:15.04.2026 Geçerlilik Tarihi:15.04.2030

	
İŞYERİ ADRESİ : Kınıklı Yerleşkesi / Denizli
	
	

	
Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

51
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Makine, cihaz ve ekipmanların bakımlarının yapılmamış olması
	

Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Makine, cihaz, tesisat, ekipmanların bakımları yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

52
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	
Makine, cihaz ve ekipmanlara ait kullanım talimatlarının bulunmaması veya erişilebilir olmaması
	

Yaralanma, cihaz arızası, iş kazası
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

2
	

4
	

8
	

3
	Makine, cihaz ve ekipmanlara ait kullanım talimatları görünür ve erişilebilir şekilde bulundurulmalı, kullanıcılar cihazların güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve gerekli durumlarda eğitim verilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

53
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Tıbbi atıkların evsel atıklarla karışması
	
Bulaşıcı hastalık yayılımı, personel yaralanması ve çevresel kontaminasyon
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	Tıbbi atıklar kırmızı renkli tıbbi atık torbalarında toplanmalı, atıklar kaynağında ayrıştırılmalı ve ilgili mevzuata uygun şekilde lisanslı firmaya teslim edilmelidir. Personel atık ayrıştırma konusunda eğitilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

54
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Kesici-delici atıkların uygun kutularda toplanmaması
	

İğne batması, kesilme ve kan yoluyla bulaşan enfeksiyon riski
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Kesici-delici atıklar delinmeye dayanıklı özel atık kutularında toplanmalı, kutular ¾ doluluk oranında değiştirilmelidir. Kutular kolay ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

55
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Amalgam (civa içeren) atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi
	

Kimyasal maruziyet ve çevresel kirlilik
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

2
	

4
	

8
	

3
	
Amalgam atıkları ayrı kaplarda toplanmalı, amalgam separatörü kullanılmalı ve tehlikeli atık prosedürüne uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

56
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Kan ve tükürük ile temas
	

Kan yoluyla bulaşan hastalıların bulaş riski
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske, gözlük) kullanımı sağlanmalı, aşı programları takip edilmeli, temas sonrası prosedür oluşturulmalı ve düzenli enfeksiyon kontrol eğitimi verilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

57
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Rezinler, bonding ajanları ve diğer dental materyallerle temas
	

Cilt irritasyonu, alerjik reaksiyon, solunum hassasiyeti
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Malzemeler üretici talimatlarına uygun kullanılmalı, uygun eldiven seçilmeli, çalışma alanı havalandırılmalı ve güvenlik bilgi formları (SDS) bulundurulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

58
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Uzun süre sabit ve eğik pozisyonda çalışma
	
Bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

4
	

3
	

12
	

2
	
Ergonomik çalışma düzeni sağlanmalı, ayarlanabilir üniteler kullanılmalı, düzenli mola verilmesi teşvik edilmeli ve ergonomi eğitimi verilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4
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59
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Sürekli ve tekrarlayan el-bilek hareketleri
	

Karpal tünel sendromu, tendon rahatsızlıkları
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

4
	

3
	

12
	

2
	
Uygun ekipman seçimi yapılmalı, düzenli mola verilmeli ve kas-iskelet sağlığı konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

60
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Klinik alanlarında yeme ve içme
	
Kan, tükürük ve aerosol yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin ağız yoluyla alınması
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Klinik alanlarda yeme ve içme yasaklanmalı, bu konuda yazılı talimat oluşturulmalı ve personele/öğrencilere duyurulmalıdır. Uygun dinlenme alanları oluşturularak bu alanlar dışında tüketim engellenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

31.09.2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

61
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	

Diş ünitelerinin bakım ve kalibrasyon kayıtlarının bulunmaması
	
Ekipman arızası, ani durma, hasta ve çalışan yaralanması, tedavi güvenliğinin azalması
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Diş üniteleri için periyodik bakım ve kalibrasyon planı oluşturulmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalı ve bakım belgeleri muhafaza edilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

12/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

62
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Klinik faaliyetleri
	
Kişisel koruyucu donanımın (eldiven, maske, gözlük vb.) uygun ve düzenli kullanılmaması
	
Kan ve tükürük yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenlerine maruziyet
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	
Kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunlu hale getirilmeli, uygun ekipman temin edilmeli ve düzenli denetim ile eğitim sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

63
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Diş protez ve alçı hazırlama faaliyetleri
	

Alçı ve benzeri materyallerin hazırlanması sırasında toz oluşumu
	
Solunum yolu irritasyonu ve uzun vadede solunum sistemi rahatsızlıkları
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

3
	

9
	

3
	

Alan yeterli şekilde havalandırılmalı, toz oluşumu azaltılmalı ve uygun maske kullanımı sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

64
	

Ana hizmet binası zemin kat
	

Sarf malzeme depolama faaliyetleri
	

Depolarda yetersiz havalandırma ve yüksek nem oranı
	
Ekipman hasarı, elektriksel arıza riski ve küf oluşumuna bağlı sağlık sorunları
	

Çalışanlar
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Depolarda yeterli havalandırma sağlanmalı, nem oranı kontrol altında tutulmalı ve ortam koşulları düzenli olarak izlenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

65
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ofis-Klinik-Eğitim Faaliyetleri
	

Çalışma alanlarının dağınık ve kirli olması
	

Yaralanma, hijyen problemi
	

Öğrenciler
	

3
	

3
	

9
	

3
	

Çalışma alanları düzenli tutulmalı, temizlik sağlanmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

66
	
Eğitim Öğretim Binası Preklinik Laboratuvar
	

Havalandırma
	

Yetersiz havalandırma ve koku oluşumu
	

Kötü hava kalitesi, rahatsızlık, hijyen sorunları
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Ortamdaki kokunun giderilmesi amacıyla uygun bir havalandırma sistemi kurulmalı ve etkin şekilde işletilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4
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Risk Öncelik Durumu:
R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)	R:15-16-20-25 (Kabul Edilemez Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)
	Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

	
DEĞERLENDİRME TABLOSU
	
DERECELENDİRME TABLOSU
	
ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
	ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU

	

NO
	

KONUM
	

FAALİYET
	

TEHLİKE
	

RİSK
	
Risk Grubu
1- Çalışanlar 2-Ziyaretçiler 3-Öğrenciler
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	ÖNCELİK SIRASI
	

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
	

SORUMLU
	

HEDEF TARİH
	OLASILIK
	ŞİDDET
	RDS
	
ÖNCELİK SIRASI

	

67
	
Eğitim Öğretim Binası Preklinik Laboratuvar Alçı Odası
	

Alçı ve kimyasal işlemler
	

Alçı atıkları ve düzensiz çalışma ortamı, uygun havalandırma eksikliği
	

Solunum yolu maruziyeti, kayma-düşme, hijyen problemi
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Alçı atıkları uygun kaplarda toplanmalı, zemin düzenli temizlenmeli, kaymayı önleyici tedbirler alınmalı ve lokal aspirasyon/havalandırma sistemi aktif hale getirilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

68
	
Preklinik Laboratuvar Alçı Odası
	

Alçı ve teknik işlemler
	

Kulanıma alınmamış davlumbaz ve yetersiz havalandırma
	

Toz ve kimyasal maruziyet, solunum yolu hastalıkları
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

3
	

5
	

15
	

2
	Lokal aspirasyon sistemi aktif çalışır hale getirilmeli, periyodik bakım ve kontrol planı oluşturulmalıdır. Ortamda yeterli hava değişimi sağlanmalıdır. Filtre sistemleri düzenli olarak temizlenmeli ve değişimi yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

5
	

5
	

3

	

69
	

Fantom Laboratuvar
	

Kimyasal maddelerin depolanması
	
Kimyasalların uygunsuz şekilde (açık kutularda, düzensiz, etiketleme ve ayrım olmadan) depolanması
	
Dökülme, kimyasal reaksiyon, toksik maruziyet, yangın ve patlama
	

Çalışanlar - öğrenciler
	

4
	

4
	

16
	

1
	Kimyasallar uygun ve kilitli kimyasal depolama dolaplarında muhafaza edilmelidir. Tüm kimyasallar etiketlenmeli, Güvenlik Bilgi Formları (SDS) bulundurulmalı, uyumsuz kimyasallar ayrı depolanmalı ve ortamda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Düzenli kontrol ve denetimler yapılmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

70
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Temizlik ve destek hizmetleri faaliyetleri
	
Temizlik malzemelerinin bina genelinde açıkta ve erişilebilir şekilde bırakılması
	
Kimyasal maddelere temas sonucu cilt ve göz irritasyonu, yanlış kullanım ve kazara maruziyet
	

Herkes
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Temizlik malzemeleri kilitli ve uygun depolama alanlarında muhafaza edilmeli, kimyasallar etiketli olmalı ve yetkisiz erişim engellenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

71
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Bakım Onarım
	

Çalışanların, yapılan çalışmalardan zarar görme ihtimali
	

Yaralanma, ölüm
	

Çalışanlar
	

4
	

3
	

12
	

2
	Bakım onarım yapan personele çalışma alanda gerekli güvenlik önlemleri alması konusunda gerekli uyarılar yapılmalıdır . Hangi alanda hangi çalışma yapılacaksa, tehlike ve risklerine karşın personele bilgilendirilmeli, çalışma yapılan alan(lar)ın etrafına güvenlik şeritleri çekilerek gerekli uyarı levhaları konulmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

7/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

72
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Arıtma sistemi faaliyetleri
	

Arıtma sisteminin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması
	
Atık suyun uygun şekilde arıtılmaması, çevresel kirlilik ve sistem arızası
	

Çalışanlar
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Arıtma sisteminin periyodik bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından yapılmalı, bakım kayıtları tutulmalı ve sistem performansı düzenli olarak izlenmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4

	

73
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Bina teknik altyapı faaliyetleri
	

Su tesisatı ana borusu giriş kısmında korozyon (yıpranma) bulunması
	
Borunun patlaması sonucu su baskını, elektrik sistemine zarar ve kaygan zemin oluşumu
	

Herkes
	

3
	

3
	

9
	

3
	
Korozyona uğramış boru bölümü teknik ekip tarafından kontrol edilmeli, gerekli onarım veya değişim yapılmalı ve tesisat periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
	

İşveren Vekili
	

10/31/2026
	

1
	

3
	

3
	

4

	

74
	

İşyeri bina ve eklentileri
	

Ekipman ve makine kullanım faaliyetleri
	

Arızalı veya çalışmayan makine ve ekipmanların etiketlenmemesi
	
Arızalı cihazın yanlışlıkla çalıştırılması sonucu yaralanma, elektrik çarpması veya ekipman hasarı
	

Herkes
	

3
	

4
	

12
	

2
	
Arızalı veya kullanım dışı olan tüm makine ve ekipmanlar derhal “Kullanım Dışı” etiketi ile işaretlenmeli, enerji bağlantıları kesilmeli ve onarım süreci kayıt altına alınmalıdır.
	

İşveren Vekili
	

8/31/2026
	

1
	

4
	

4
	

4
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